燃油蒸汽锅炉在使用过程中要注意哪些问题？

燃油蒸汽锅炉的安全运行，关键在于‌点火、运行和停炉‌三个环节的规范操作。以下是具体注意事项：

一、点火前的安全准备

‌1、通风换气‌：启动引风机和送风机，保持炉膛负压49~98Pa，通风5分钟以上，排除可燃气体。

‌2、设备检查‌：确认油泵、油嘴无泄漏，蒸汽吹扫油管后关闭阀门。

‌3、点火操作‌：用火把从侧面点火，严禁先喷油后插火把；燃气锅炉需先通风再点火。

二、运行中的关键控制

‌1、燃烧监控‌：火焰应呈浅橙色，分布均匀；若火焰暗红或冒黑烟，需调整风量或油压。

‌2、安全阀维护‌：定期冲洗安全阀，确保其灵敏可靠。

‌3、负荷调节‌：根据需求调整燃料供给，避免超负荷运行。

三、停炉操作规范

‌1、正常停炉‌：先停燃料，后停风，维持水位略高；燃油锅炉停火后引风机需继续运行5分钟以上。

‌2、紧急停炉‌：遇水位异常、安全阀失效等危险情况，立即停机。

‌3、后续处理‌：待水温降至70℃以下再放水，清洗水垢；燃油锅炉需用蒸汽吹扫油管防凝结。

四、其他注意事项

‌1、维修安全‌：严禁带压或高温时修理承压部件，维修时悬挂警告标志。

‌2、定期检查‌：每月自动排气，每周手动排气，确保安全阀灵敏。